Інформація

щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору

за  вересень    2017 р.

| № п/п | Показник | Фактичні показники (мінімальні - максимальні) | Норматив не більше |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, бали пр, | 2/3 | 2 |
| 2 | Смак та присмак, бали | - | - |
| 3 | Кольоровість, градуси | 80 - 90 | - |
| 4 | Каламутність, мг/дм3 | 12,5 — 25,65 | 20 |
| 5 | Водневий показник (рН), од, рН | 7,98 — 8,74 | 6,5-8,5 |
| 6 | Залізо загальне, мг/дм3 | 0,09 | <= 0,2 |
| 7 | Загальна жорсткість, моль/м3 | 4,7 — 5,5 | <=7 |
| 8 | Марганець, мг/дм3 | 0,13 — 0,21 | <=0,05 |
| 9 | Сульфати, мг/дм3 | 45,94 — 51,34 | <= 250 |
| 10 | Сухий залишок, мг/дм3 | 346 - 387 | <= 1000 |
| 11 | Хлориди, мг/дм3 | 33 - 37 | <= 250 |
| 12 | Нітрати, мг/дм3 | <0,5 — 0,54 | <= 250 |
| 13 | Амоній, мг/дм3 | 0,19 — 0,36 | <= 0,5 |
| 14 | Нітрати, мг/дм3 | 0,016 — 0,046 | <= 45,0 |
| 15 | Мідь, мг/дм3 | < 0,02 | <= 1,0 |
| 16 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,52 | <= 3,5 |
| 17 | Цинк, мг/дм3 | < 0,005 | <= 1,0 |
| 18 | Алюміній, мг/дм3 | < 0,04 | <= 0,2 (0,5*) |
| 19 | Кадмій, мг/дм3 | < 0,001 | <= 0,001 |
| 20 | Миш’як, мг/дм3 | < 0,01 | <= 0,01 |
| 21 | Молібден, мг/дм3 | < 0,0025 | <= 0,07 |
| 22 | Ртуть, мг/дм3 | < 0,0005 | <= 0,0005 |
| 23 | Свинець, мг/дм3 | < 0,0005 | <= 0,010 |
| 24 | Хром, мг/дм3 | < 0,05 | <= 0,05 |
| 25 | Нікель, мг/дм3 | < 0,01 | <= 0,1 |
| 26 | АПАР, мг/дм3 | 0,02 |  |
| 27 | Фториди, мг/дм3 | 0,19 |  |
| 28 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 0,09 | <= 0,1 |
| 29 | Натрій, мг/дм3 | 21,47 | <= 200 |
| 30 | Кремній, мг/дм3 | 6,86 | <= 10 |
| 31 | Кобальт, мг/дм3 | <0,05 | <= 0,1 |
| 32 | Селен, мг/дм3 | <0,0005 | <=0,01 |
| 33 | Мікробне число, КУО/ см3 | 1,9 х 102 — 8,7 х102 | - |
| 34 | Коліфаги, БУО/дм3 | відсутні | відсутність |
| 35 | Фітопланктон, кл/см3 | 98750 - 131250 |  |
| 36 | Індекс БГКП, КУО/ дм3 | 9300 - 110000 |  |
| 37 | Температура, оС | 11 — 18 |  |
| 38 | Загальна лужність, мг, екв/дм3 | 3,9 — 4,8 |  |
| 39 | БСК5, мгО2/дм3 | 4,96 — 6,96 |  |
| 40 | Розчинений кисень, мгО2/дм3 | 2,96 – 9,2 |  |
| 41 | Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 | 12,24- 16,24 |  |
| 42 | Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3 | відсутні | <=0,1 |
| 43 | Хлороформ, мкг/дм3 | відсутній | <=6 |
| 44 | 1,2 - дихлоретан, мкг/дм3 | відсутній |  |
| 45 | Дибромхлорметан, мкг/дм3 | відсутній | <=0,01 |
| 46 | Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3 | відсутні |  |

Інформація надана КП «Вінницяоблводоканал»